別表第3(第3条の2、第3条の3、第3条の4、第4条、第5条、第7条、第8条、第8条の2、第20条関係)

| 種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 距離(単位センチメートル) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 |
| ふろがま | 半密閉式 | 浴室内設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの |  |  |  |  | (入力18,000キロカロリー毎時以下(ふろ用以外のバーナーをもつものは36,000キロカロリー毎時以下)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (注2) | 15 (注3) | 15 | 15 |
|  |  |  | 内がま |  |  |  |  | (入力18,000キロカロリー毎時以下(ふろ用以外のバーナーをもつものは36,000キロカロリー毎時以下)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (注2) | (注4) | 60 | (注4) |
|  |  | 浴室外設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの |  |  |  |  | (入力18,000キロカロリー毎時以下(ふろ用以外のバーナーをもつものは当該バーナーが入力60,000キロカロリー毎時以下であって、かつ、ふろ用バーナーが入力18,000キロカロリー毎時以下)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (注2) | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 外がまでバーナー取り出し口のあるもの |  |  |  |  | (入力18,000キロカロリー毎時以下(ふろ用以外のバーナーをもつものは当該バーナーが入力60,000キロカロリー毎時以下であって、かつ、ふろ用バーナーが入力18,000キロカロリー毎時以下)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (注2) | 15 | 60 | 15 |
|  |  |  | 内がま |  |  |  |  | (入力18,000キロカロリー毎時以下(ふろ用以外のバーナーをもつものは当該バーナーが入力60,000キロカロリー毎時以下であって、かつ、ふろ用バーナーが入力18,000キロカロリー毎時以下)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (注2) | 15 | 60 | (注4) |
|  | 密閉式 |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力18,000キロカロリー毎時以下(ふろ用以外のバーナーをもつものは当該バーナーが入力60,000キロカロリー毎時以下であって、かつ、ふろ用バーナーが入力18,000キロカロリー毎時以下)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (注4) | 2 (注3) | 2 | 2 |
|  | 屋外用 |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力18,000キロカロリー毎時以下(ふろ用以外のバーナーをもつものは当該バーナーが入力60,000キロカロリー毎時以下であって、かつ、ふろ用バーナーが入力18,000キロカロリー毎時以下)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 |
| 温風暖房機 | 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 強制対流型 |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力16,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 |
| 厨房設備 | 開放式 | ドロップイン式こんろ キャビネット型グリル付こんろ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力12,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  | 100 | 15 (注1) | 15 | 15 (注1) |
|  |  | 据置型レンジ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力18,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  | 100 | 15 (注1) | 15 | 15 (注1) |
| ボイラー | 開放式 | フードを付けない場合 |  |  |  |  |  |  | (入力6,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  | フードを付ける場合 |  |  |  |  |  |  | (入力6,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  | 半密閉式 |  |  |  |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (注2) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時を超え36,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (注2) | 15 | 15 | 15 |
|  | 密閉式 |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力36,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  | 屋外用 | フードを付けない場合 |  |  |  |  |  |  | (入力36,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | フードを付ける場合 |  |  |  |  |  |  | (入力36,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ストーブ | 開放式 | バーナーが露出 | 壁掛け型・つり下げ型 |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力6,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 60 | 100 | 4.5 |
|  | 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力16,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 4.5 | 4.5 (注5) | 4.5 |
| 乾燥設備 | 開放式 | 衣類乾燥機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力5,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 簡易湯沸設備(入力が一万キロカロリー毎時以下のもの) | 開放式 | フードを付けない場合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (常圧貯蔵型は入力6,000キロカロリー毎時以下 瞬間型は入力10,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  | フードを付ける場合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (常圧貯蔵型は入力6,000キロカロリー毎時以下 瞬間型は入力10,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  | 半密閉式 |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (注2) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  | 密閉式 | 瞬間 | 調理台型 |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (注4) | 0 | (注4) | 0 |
|  |  |  | 壁掛型・据置型 |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  | 常圧貯蔵型 |  |  |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  | 屋外用 | フードを付けない場合 |  |  |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | フードを付ける場合 |  |  |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 給湯湯沸設備(入力が一万キロカロリー毎時を超えるもの) | 半密閉式 |  |  | (常圧貯蔵型は入力10,000キロカロリー毎時を超え36,000キロカロリー毎時以下 瞬間型は入力10,000キロカロリー毎時を超え60,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (注2) | 15 | 15 | 15 |
|  | 密閉式 | 瞬間 | 調理台型 |  |  |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時を超え60,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (注4) | 0 | (注4) | 0 |
|  |  |  | 壁掛型・据置型 |  |  |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時を超え60,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  | 常圧貯蔵型 |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時を超え60,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  | 屋外用 | フードを付けない場合 |  |  |  |  | (常圧貯蔵型は入力10,000キロカロリー毎時を超え36,000キロカロリー毎時以下 瞬間型は入力10,000キロカロリー毎時を超え60,000キロ)カロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | フードを付ける場合 |  |  |  |  | (常圧貯蔵型は入力10,000キロカロリー毎時を超え36,000キロカロリー毎時以下 瞬間型は入力10,000キロカロリー毎時を超え60,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 移動式ストーブ | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力6,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 30 | 100 | 4.5 |
|  |  |  | 全周放射型 |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力6,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力6,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 4.5 | 4.5 (注5) | 4.5 |
|  |  |  | 強制対流型 |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力6,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 |
| 調理用器具 | 開放式 | バーナーが露出 | 卓上型こんろ(一口) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力5,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  | 100 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 卓上型こんろ(二口以上) 卓上型グリル付コンロ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力12,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  | 100 | 15 (注1) | 15 | 15 (注1) |
|  |  | バーナーが隠ぺい | 加熱部が開放されているもの | 卓上型グリル |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力6,000キロカロリー毎時以下) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 加熱部が隠ぺいされているもの | 卓上型オーブン・グリル |  |  |  |  | フードを付けない場合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力6,000キロカロリー毎時以下) | 50 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力6,000キロカロリー毎時以下) | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 炊飯器 | 炊飯容量4リットル以下のもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (入力4,000キロカロリー毎時以下) | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 圧力調理器 | 内容積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10リットル以下 |  |  | 30 | 10 | 10 | 10 |

(注1)　機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

(注2)　煙突を設置するため離隔距離を定めない。

(注3)　浴槽との離隔距離は0以上とするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合2センチメートル以上とする。

(注4)　機器の構造及び使用実態から離隔距離を定めない。

(注5)　熱対流方向から一方向に集中する場合は60センチメートル以上とする。

備考　前方の離隔距離にあっては、操作上必要な保有距離をとること。