別表第5(第3条の2、第3条の3、第4条、第5条、第8条、第8条の2、第18条関係)

| 種類 |  |  |  |  |  |  |  |  | 距離(単位センチメートル) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 |
| ふろがま |  |  |  |  |  |  | (入力33,000キロカロリー毎時以下) | 60 | 15 | 15 | 15 |
| 温風暖房機 | 半密閉式 | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | (入力22,000キロカロリー毎時以下) | 100 | 15 | 150 | 15 |
|  |  |  | 温風を前方向に吹き出すもの | (入力22,000キロカロリー毎時を超え60,000キロカロリー毎時以下) | 100 | 15 | (注) 100 | 15 |
|  |  |  | 温風を全周方向に吹き出すもの | (入力22,000キロカロリー毎時以下) | 100 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  | 強制排気型 | (入力22,000キロカロリー毎時以下) | 60 | 10 | 100 | 10 |
|  | 密閉式 | 強制給排気型 |  |  | (入力22,000キロカロリー毎時以下) | 60 | 10 | 100 | 10 |
| ボイラー |  |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時以下) | 40 | 4.5 | 15 | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時を超え60,000キロカロリー毎時以下) | 60 | 15 | 15 | 15 |
| ストーブ | 半密閉式 | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの | (入力33,000キロカロリー毎時以下) | 150 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 機器の上方・前方に熱を放散するもの | (入力33,000キロカロリー毎時以下) | 150 | 15 | 100 | 15 |
| 簡易湯沸設備 |  |  |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時以下) | 40 | 4.5 | 15 | 4.5 |
| 給湯湯沸設備 |  |  |  |  |  |  | (入力10,000キロカロリー毎時を超え60,000キロカロリー毎時以下) | 60 | 15 | 15 | 15 |
| 移動式ストーブ | 開放式 | 放射型 |  |  | (入力6,180キロカロリー毎時以下) | 100 | 50 | 100 | 20 |
|  |  | 自然対流型 |  |  | (入力6,180キロカロリー毎時以下) | 100 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | 自然対流型 |  |  | (入力6,180キロカロリー毎時を超え10,000キロカロリー毎時以下) | 150 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | (入力10,000キロカロリー毎時以下) | 100 | 15 | 100 | 15 |
|  |  |  | 温風を全周方向に吹き出すもの | (入力6,180キロカロリー毎時以下) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 温風を全周方向に吹き出すもの | (入力6,180キロカロリー毎時を超え10,000キロカロリー毎時以下) | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 移動式こんろ |  |  |  |  |  |  | (入力5,150キロカロリー毎時以下) | 100 | 15 | 15 | 15 |

(注)　風道を使用するものにあっては、15センチメートル以上とする。

備考

前方の離隔距離にあっては、操作上必要な保有距離をとること。